## Slide 1
MA’RUZA 10. ISITISHGA BUG’ OLISHLI TEPLOFIKASION TURBINA TURLARI
TOSHKENT DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI
ENERGETIKA FAKULTETI
“ISSIQLIK ENERGETIKASI” KAFEDRASI
“ISSIQLIK ELEKTR STANSIYALARI” FANIDAN

## Slide 2
Istish va mayishiy ehtiyojlar uchun issiqlikni issiqlik elektr markazlari issiq suv bilan berib yuborishadi. Bu holda IEMining issiqlik yuklamasi quyidagich bo’ladi
bu yerda - tarmoq suvining sarfi, 103 tonna/soat;
va tarmoq suvini IEM issiqlik almashgichlargacha va undan keyingi entalpiyasi, kJ/kg.

## Slide 3
Yirik teplofikatsion turbina(qarshi bosimli)ning ko’rinishi

## Slide 4
Vertikal tarmoq qizdirgichining umumiy ko’rinishi

## Slide 5
Mayishiy is’temolchilarni issiq suv ta’minotining yopiq bir (a) va ikki (b) bosqichli tizimi.
IT – isitish tizimi; MI – mayishiy is’temolchilar; Q, Q-1, Q-2 – qizdirgichlar;
UM – issiqlik tarmog’ining uzatish magistrali; QM - issiqlik tarmog’ining qaytish magistrali.

## Slide 6
Mayishiy is’temolchilarni issiq suv ta’minotining ochiq (bevosita suv olinishi bilan) tizimi.
IT – isitish tizimi; MI – mayishiy is’temolchilar; UM – issiqlik tarmog’ining uzatish magistrali; QM - issiqlik tarmog’ining qaytish magistrali.

## Slide 7
Tarmoq suv quvurlaridagi kislorod hisobiga korroziya jarayoni

## Slide 8
Uzatayotgan va qaytayotgan quvurlardagi suv haroratlari .va , issiqlik sarflari Q va tarmoq suvlarining tashqi havo haroratiga bog’liqligi.

## Slide 9
Issiq suv ta’minoti tizimi | Tashqi havo harorati, | Issiqlikni uzatish ulushi, | Uzatuvchi quvurdagi tarmoq suvining harorati , , da |  | Qaytuvhci quvurdagi tarmoq suvining harorati , , da | 
 |  |  | 0,15 | 0,30 | 0,15 | 0,30
Yopiq | -26 | 1,0 | 151,1 | 152,1 | 56,7 | 43,3
 | -20 | 0,86 | 136,0 | 137,8 | 52,2 | 40,4
 | -15 | 0,75 | 123,5 | 126,0 | 49,0 | 38,0
 | -10 | 0,64 | 110,5 | 114,2 | 45,0 | 34,8
 | -5 | 0,52 | 96,5 | 102,0 | 40,7 | 30,7
 | 0 | 0,41 | 83,8 | 80,9 | 36,2 | 28,2
 | +5 | 0,30 | 71,0 | 77,7 | 32,0 | 24,9
 | +10 | 0,15 | 70,0 | 70,0 | 31,5 | 23,0
 | Yoz | 0 | 70,0 | 70,0 | 15 | 15
Ochiq | -26 | 1,0 | 145,6 | 142,4 | 71,0 | 71,3
 | -20 | 0,86 | 129,1 | 126,4 | 65,3 | 65,6
 | -15 | 0,75 | 116,2 | 113,5 | 60,4 | 61,1
 | -10 | 0,64 | 103,7 | 101,6 | 55,6 | 56,0
 | -5 | 0,52 | 90,1 | 89,1 | 50,0 | 50,1
 | 0 | 0,41 | 77,4 | 77,7 | 44,5 | 44,5
 | +5 | 0,30 | 66,0 | 66,0 | 38,0 | 39,0
 | +10 | 0,15 | 65,0 | 65,0 | 29,5 | 29,5
 | Yoz | 0 | 65,0 | 65,0 | 15,0 | 15,0
Issiq suv ta’minoti tizimi |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 0,15 | 0,30 | 0,15 | 0,30
Yopiq | -26 | 1,0 | 151,1 | 152,1 | 56,7 | 43,3
 | -20 | 0,86 | 136,0 | 137,8 | 52,2 | 40,4
 | -15 | 0,75 | 123,5 | 126,0 | 49,0 | 38,0
 | -10 | 0,64 | 110,5 | 114,2 | 45,0 | 34,8
 | -5 | 0,52 | 96,5 | 102,0 | 40,7 | 30,7
 | 0 | 0,41 | 83,8 | 80,9 | 36,2 | 28,2
 | +5 | 0,30 | 71,0 | 77,7 | 32,0 | 24,9
 | +10 | 0,15 | 70,0 | 70,0 | 31,5 | 23,0
 | Yoz | 0 | 70,0 | 70,0 | 15 | 15
Ochiq | -26 | 1,0 | 145,6 | 142,4 | 71,0 | 71,3
 | -20 | 0,86 | 129,1 | 126,4 | 65,3 | 65,6
 | -15 | 0,75 | 116,2 | 113,5 | 60,4 | 61,1
 | -10 | 0,64 | 103,7 | 101,6 | 55,6 | 56,0
 | -5 | 0,52 | 90,1 | 89,1 | 50,0 | 50,1
 | 0 | 0,41 | 77,4 | 77,7 | 44,5 | 44,5
 | +5 | 0,30 | 66,0 | 66,0 | 38,0 | 39,0
 | +10 | 0,15 | 65,0 | 65,0 | 29,5 | 29,5
 | Yoz | 0 | 65,0 | 65,0 | 15,0 | 15,0

## Slide 10
Isitish yuklamasini turbinadan bug’ olish va suv isitish qozonlari orasida taqsimlanishi turbinalardan bug’ olinish hisobiga maksimal issiqlik uzatish ning uning IEMdan to’liq uzatishga nisbatini tasniflaydi yani teplofikatsiya koyfitsienti deb ataladi va u quyidagicha bo’ladi:
bu yerda .

## Slide 11
 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,0
0 | 5100 | 4400 | 3650 | 2700
0,1 | 6000 | 5200 | 4350 | 3100
0,2 | 6700 | 5750 | 4850 | 3500
0,25 | 7000 | 6000 | 5150 | 3700
 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,0
0 | 5100 | 4400 | 3650 | 2700
0,1 | 6000 | 5200 | 4350 | 3100
0,2 | 6700 | 5750 | 4850 | 3500
0,25 | 7000 | 6000 | 5150 | 3700
ni taxminiy qiymatlarini, soat/yil, va larga bog’liq ravishda

## Slide 12
E’TIBORINGIZ UCHUN RAXMAT!