## Slide 1
MA’RUZA 9. ISSIQLIK IS’TEMOLCHILARI VA ISSIQLIK YUKLAMALARI
TOSHKENT DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI
ENERGETIKA FAKULTETI
“ISSIQLIK ENERGETIKASI” KAFEDRASI
“ISSIQLIK ELEKTR STANSIYALARI” FANIDAN

## Slide 2
Toshkent issiqlik elektr markazining ko’rinishi

## Slide 3
Texnologik bug’ni iste’moli nominal sarfdan maksimalgacha korxona ishlab chiqarishlarining hajmiga qarab shuningdek ish rejimiga qarab o’zgarishi mumkin.
Bug’ sarflarining nisbati
Turar-joy va jamoat binolarida isitish asboblarining yuzasidagi harorat sanitar-gigiyena meyorlari talablari bo’yicha 95 dan ortmasligi kerak, issiq suv ta’minotidagi suvning harorati qulaylik talablari bo’yicha 50-60 dan kam bo’lmasligi va xavfsizlik talablari bo’yicha 70 dan ortmasligi kerak.

## Slide 4
Isitish uchun issiqlik sarfining yillik grafigi (oylar bo’yicha).
1, 2 – maksimal va minimal qiymatlar.

## Slide 5
Issiq suv ta’minoti uchun issiqlik sarfi o’zgarishining kunlik grafigi.
a – haftaning ish kunlarida; b – dam olish kunlarida; --- – o’rtacha kunlik yuklama.

## Slide 6
Turar-joylar uchun hisobiy harorat deb belgilangan, maktab, bog’cha va kasalxonalar uchun , jamoat binolari uchun . Bu binoning issiqlik muvozanat shartini quyidagi tenglama ko’rinishida keltirish mumkin:
bu yerda - binoning issiqlik yo’qotishlari yig’indisi;
- binoga isitish tizimi orqali keltirilgan issiqlik oqimi;
- ichki manbalar (odamlar, yoritish asboblari, gaz va elektr plitalar, texnologik qurilmalar, kuch agregatlari va boshqalar)dan kelayotgan issiqlik.

## Slide 7
Isitish tizimlari tomonidan berilayotgan ni ta’minlab turish uchun zarur bo’lgan issiqlik miqdori issiqlik yo’qotishlari orqali aniqlanadi, ichki va tashqi havo haroratlarining proporsional farqiga teng:
bu yerda - binoning isitish tasnifi bo’lib = 1 haroratlar farqida vaqt birligida 1 m3 bino hajmiga teng bo’lgandagi tashqi devor orqali issiqlik yo’qotishlarini bildiradi; V - bino hajmi;

## Slide 8
Sanoat binolari uchun =0,5 0,85 Vt/(m3K); turar-joy binolari uchun emperik formula yordamida hisoblanadi
bu yerda = 1,6 tashqi devorlarning 2,5 ta g’isht qalinligida va ikki qavat oyna quyilganidagi qiymati;
= 2,0 2,2 jamlama temir betondan bo’lgan yirik blokli binolar uchun.
Isitish mavsumi +8 haroratda boshlanadi, biroq isitish tizimini yoqish uchun o’rtacha kunlik harorat 3 kun davomida ketma-ket +8 dan past bo’lishi kerak.

## Slide 9
Turar-joy, jamoat va sanoat binolari yoki bir tipdagi binolarga issiq suv ta’minotiga o’rtacha kunlik issiqlik sarfi quyidagi formula yordamida topiladi:
bu yerda a - bir kishi uchun bir kun davomida yoki o’lchov birligiga (1 ta tushlik, 1kg quruq kiyim, 1 ta choyshab) 65 haroratdagi issiq va dushli turar-joylarda a = 120 litr/kun, bu 1260 kJ/soatga to’g’ri keladi;
n - binodagi yashovchilar soni yoki o’lchov birligini soni;
- suvning issiqlik sig’imi, kJ/(kg);
- sovuq suvning harorati, ;
- issiq suvning harorati, , meyor bo’yicha 50≤ ≤70 ; hisobiy harorat = 65 .

## Slide 10
Tashqi havo haroratiga issiqlik sarfining nisbiy bog’liqligi.
1 – isitishga; 2 – ventilyasiyaga; 3 – issiq suv ta’minotiga; 4 – yeg’indisi.

## Slide 11
Issiqlik yuklamasining davomiylik grafigini qurish.
1 – tashqi havo haroratiga bog’liq ravishda umumiy issiqlik yuklamasi; 2 – tashqi haroratlarning davomiyligi; 3 – issiqlik yuklamalarning davomiyligi.

## Slide 12
Is’temolchilarga issiqlikni P va PT turdagi turbinalarning boshqarilmaydigan bug’ olish joylaridan berish sxemasi. RSQ – reduksion sovutish qurilmasi; II – issiqlik is’temolchisi; QKN – qaytgan kondensat nasosi; T – turbina; G – generator.

## Slide 13
Is’temolchilarga issiqlikni R turdagi turbinaning bevosita bug’ning chiqish joyidan berish sxemasi. RSQ – reduksion sovutish qurilmasi; II – issiqlik is’temolchisi; T – turbina.

## Slide 14
Bug’ni turbinadan bug’ chiqish joyiga ulangan issiqlik almashish qurilmalari orqali berish sxemasi. IA – issiqlik almashgich;
IB – ikkilamchi bug’ni qizdirgich; DN – ishituvchi bug’ning drenaj nasosi;
SKT – suvni kimyoviy tozalash; QKN – qaytgan kondensat nasosi;
T – turbina; G – generator.

## Slide 15
E’TIBORINGIZ UCHUN RAXMAT!