## Slide 1
SOHAGA KIRISH (ISSIQLIK ENERGETIKASI) FANI
ENERGETIKA FAKULTETI
ISSIQLIK ENERGETIKASI KAFEDRASI
TOSHKENT DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI

## Slide 2
Ma’ruza 9. Bug’-gаz qurilmаli elektr stansiyasi.
Reja:
1. Bug’ turbinаlаrining vаzifаsi, tuzilishi vа ishlаsh prinsipi, turlаri;
2. Bug’ turbinilаrining аfzаlliklаri vа kаmchiliklаri;
3. Gаz turbinаlаri, vаzifаlаri, tuzilishi vа ishlаsh prinsipi, turlаri;
4. Gаz turbinаlаrining аfzаlliklаri vа kаmchiliklаri.

## Slide 3
Bug’ turbinali issiqlik elektr stansiyasining texnologik sxemasi

## Slide 4
Bug’ turbinasining ochiq holdagi ko’rinishi

## Slide 5
Bug‘ turbinalari konstruksiyasi, issiqlik jarayoni xarakteri, bug‘ parametrlari va sanoatda ishlatilishiga qarab quyidagicha asosiy guruhlarga bo‘linadi:
Pog‘onalar soniga ko‘ra
Bir pog‘onali turbinalar; bu turbinalar kichik quvvatga ega bo‘lib, odatda, markazdan qochma nasoslar va ventilatorlarni aylantirish uchun qo‘llaniladi
Kichik, o‘rta va katta quvvatli aktiv va reaktiv ko‘p pog‘onali turbinalar

## Slide 6
Bug‘ turbinalari konstruksiyasi, issiqlik jarayoni xarakteri, bug‘ parametrlari va sanoatda ishlatilishiga qarab quyidagicha asosiy guruhlarga bo‘linadi:
Bug‘ oqimi harakatiga ko‘ra
Bug‘ oqimi turbina o‘qi bo‘yicha yo‘naluvchi turbinalar
Radial turbinalar

## Slide 7
Bug‘ turbinalari konstruksiyasi, issiqlik jarayoni xarakteri, bug‘ parametrlari va sanoatda ishlatilishiga qarab quyidagicha asosiy guruhlarga bo‘linadi:
Silindrlar soniga ko‘ra
Bir silindrli
Ikki silindrli
Ko‘p silindrli

## Slide 8
Bug‘ turbinalari konstruksiyasi, issiqlik jarayoni xarakteri, bug‘ parametrlari va sanoatda ishlatilishiga qarab quyidagicha asosiy guruhlarga bo‘linadi:
Bug‘ taqsimlanish prinsipiga ko‘ra
Aktiv turbinalar
Reaktiv turbinalar

## Slide 9
Bug‘ turbinalari konstruksiyasi, issiqlik jarayoni xarakteri, bug‘ parametrlari va sanoatda ishlatilishiga qarab quyidagicha asosiy guruhlarga bo‘linadi:
Bug‘ bosimiga ko‘ra
O‘rta bosimli turbinalar
p = 3,43 MPa, t = 345˚C
Orttirilgan bosimli turbinalar
p = 8,8 MPa, t = 535˚C
Yuqori bosimli turbinalar
p = 12,7 MPa, t = 565˚C
Kritik bosimdan yuqori bosimli turbina, p= 23,5MPa, tkk= 565˚C

## Slide 10
Bug’ turbinasining ishlash sxemasi
1 – turbina qoplamasi; 2 – bug’ taqsimlash qurilmasi; 3 – turbina korpusi; 4 – soplo; 5 – rotor diski; 6 – turbina vali; 7 – yo’naltiruvchi kurakchalar; 8 – yuqori bosimli silindr; 9 – past bosimli silindr

## Slide 11
GE LM 6000 markadagi quvvati 50 MVt li gaz turbina qurilmasi

## Slide 12
ixcham
kondensat qurilmasining yo‘qligi
konstruksiyasining soddaligi va qulayligi
kam metalliligi, arzonligi
sovitish uchun ko‘p suv talab qilinmaydi
Gaz turbina qurilmalari bug‘ turbinalariga nisbatan afzalliklari

## Slide 13
gaz turbinalarining tez ishdan chiqishi
ishlatiladigan yoqilg‘iga yuqori talabliligi
Gaz turbina qurilmalari bug‘ turbinalariga nisbatan kamchiliklari

## Slide 14
GE LM 6000 markadagi quvvati 50 MVt li gaz turbina qurilmasining tuzilishi
1 – yo’naltiruvchi kirish qurilmasi; 2 – yuritma flanesi; 3 – besh bosqichli past bosim kompressori; 4 – aylanib o’tuvchi havo kollektori; 5 – o’n to’rt bosqichli yuqori bosim kompressori; 6 – yonish kamerasi; 7 – ikki bosqichli yuqori bosim turbinasi; 8 – besh bosqichli past bosim turbinasi; 9 – enjektorlarga yoqilg’I etkazib berish uchun quvurlar liniyasi; 10 – yordamchi reduktor.

## Slide 15
Bug’-gаz qurilmаsinig prinsipiаl sхеmаsi
1 - bug’ o’ta qizdirgich; 2 – bug’latgich; 3 – ekоnоmаyzеr; 4 - baraban; 5 - kоndеnsаtоr;
6 – kondensat nаsоsi; 7 – suvni pastga tushiruvchi quvurlar; 8 – vertical bug’latgich quvurlari.

## Slide 16
Bug’-gаz qurilmаli IESsinig issiqlikni ishga aylanishiga misol

## Slide 17: E’TIBORINGIZ UCHUN RAXMAT!