## Slide 1
Week 12: Voltage transformers and wiring diagrams of their windings with relays.
«Institute of energy of Tajikistan» Course: Relay protection systems for electrical and electrical devices.
Abdulloev Bakhtiyor Tolibjonovich
Lecturer of: Relay protection systems for electrical and electrical devices

## Slide 2
Ҳафтаи 12.
Трансформаторҳои шиддат ва схемаҳои пайвасти печаҳои он бо реле
Абдуллоев Бахтиёр Толибҷонович
“Ҳимояи релеӣ ва авттоматикунонии шабакаҳо ва таҷҳизоти электрикӣ”
Донишкадаи энергетикии Тоҷикистон.
Номи фан: Ҳимояи релеӣ ва авттоматикунонии шабакаҳо ва таҷҳизоти электрикӣ

## Slide 3
Нақшаи лексия
Трансформаторҳои шиддат ва схемаҳои пайвасти
печаҳои он бо реле
Вазифа ва аҳамияти трансформаторҳои шиддат.
Намудҳои трансформаторҳои шиддат (ТШ).
5. Схемаҳои пайвасти печаҳои трансформаторҳои
шиддат бо реле.
4. Афзалият ва камбудиҳои ТШ.
Ҷамъбасти мавзуъ:

## Slide 4
Трансформаторҳои шиддат ва схемаҳои пайвасти печаҳои он бо реле
Трансформаторҳои шиддат (ё трансформаторҳои пасткунандаи шиддат) як навъи трансформаторҳои ченкунандаи мебошанд, ки барои паст кардани шиддати баланд то сатҳи стандартии паст истифода мешаванд, то ки он барои истифодаи асбобҳои ченкунии шиддат ва системаҳои ҳимоявӣ (релеҳо) бехатар ва қобили қабул гардад. Онҳо нақши муҳимро дар системаи энергетикии баландшиддат бозӣ мекунанд.

## Slide 5
Вазифа ва аҳамияти трансформаторҳои шиддат
Трансформатори шиддат яке аз элементҳои муҳими системаҳои энергетикӣ мебошад ва вазифаҳои асосии зеринро иҷро мекунад:
Коҳиш додани шиддати баланд то сатҳи стандартии паст (масалан, аз 6 кВ/10 кВ то 100 В/110 В), то ки истифодаи он барои воситаҳои ченкунӣ ва релеҳо бехатар гардад.
Таъмини ҷудокунии электрии байни системаҳои баландшиддат ва таҷҳизоти ченкунӣ ва автоматика, ки барои амнияти шахсӣ ва муҳофизати таҷҳизот зарур аст.

## Slide 6
Вазифа ва аҳамияти трансформаторҳои шиддат
3. Таъмини маълумоти шиддатӣ барои релеҳои ҳимоявӣ, ба монанди релеҳои шиддати паст, релеҳои сифрӣ (U₀), релеҳои фарқкунандаи шиддат ва ғайра, ки барои ҳимояи система аз ҳолатҳои фавқулодда хизмат мекунанд.
4. Таъмини сигналҳои шиддат барои системаҳои автоматика ва идоракунӣ, ки ба воситаи онҳо идоракунии таҷҳизот дар шабакаи барқӣ амалӣ карда мешавад.
5. Имконият додан ба ҳисоб ва назорати шиддати хат ба воситаи асбобҳои ченкунӣ (волтметр, ваттметр, ҳисобкунакҳо) бо дақиқӣ ва бехатарӣ.

## Slide 7
Вазифа ва аҳамияти трансформаторҳои шиддат
6. Гирифтани шиддати дуюм мутаносиби якумӣ, вале бо бузургии қабулшаванда барои ҳимояи релеӣ;
7. Ҷудокунии занҷири дуюм аз занҷири якум, ки он дар зери шиддати баланд қарор дорад.
Трансформатори шиддат аз магнитноқил, печаи шиддати баланди дорои печакҳои зиёд ва печаи дуюми барои ҳимояи релеӣ ва ченкунии шиддат истифода шаванда, иборат мебошад (рас. 12.1.).

## Slide 8
Вазифа ва аҳамияти трансформаторҳои шиддат
Рас. 12.1. Схемаи принсипиалии трансформатори шиддат Абдуллоев, Р.Т. Ҳимояи релеии таҷҳизоти электроэнергетикӣ: саҳ. 47.
Аз сабаби он, ки трансформатори шиддат функсияи ҷудокуниро иҷро мекунад, барои таъмини бехатарӣ дар занҷири дуюм, печаи дуюми он бояд аз нуқтаи сифрӣ ба замин васл бошад. Печаи якум ба тахтасими шиддати баланде, ки занҷири авваларо ташкил медиҳад, пайваст мешавад.

## Slide 9
Намудҳои трансформаторҳои шиддат (ТШ)
Намудҳои трансформаторҳои шиддат (ТШ)
1.Трансформаторҳои шиддати хушк – бидуни равған, бештар дар системаҳои дохилӣ истифода мешаванд.
2.Трансформаторҳои шиддати равғанӣ – бо равған барои хунуккунӣ, дар шабакаҳои беруна истифода мешаванд.
3.Трансформаторҳои шиддати электростатикӣ – камтар истифода мешаванд, асосан дар микросистемаҳову таҷҳизоти махсус.
4.Трансформаторҳои шиддати камҳарҷ (мережевые) – барои истифодаи дохили бино.

## Slide 10
Намудҳои трансформаторҳои шиддат (ТШ)
Трансформаторҳои шиддати хушк — ин трансформаторҳое мебошанд, ки дар сохтмони онҳо моеъи хунуккунанда (масалан, равған) истифода намешавад. Печҳо ва дигар қисмҳои дохилӣ бо моддаҳои изолятсионӣ (масалан, эпоксид ё ҳаво) пӯшонида мешаванд. Хусусият ва сохтори ТШ-и хушк дар поён оварда шудааст:
Изолятсия: Печҳо бо танаи сахт, изолятори ҳавоӣ ё моддаҳои изолятсионии махсус пӯшонида мешаванд.
Хунуккунӣ: Бо ҳавои табиӣ ё сунъӣ (вентиляторҳо) анҷом дода мешавад.

## Slide 11
Намудҳои трансформаторҳои шиддат (ТШ)
Хунуккунӣ: Бо ҳавои табиӣ ё сунъӣ (вентиляторҳо) анҷом дода мешавад.
Муҳити истифода: Аксаран дар дохили биноҳо, утоқҳои таҷҳизотӣ, марказҳои тақсимотӣ ва шабакаҳои шаҳрӣ истифода мешаванд.
Усулҳои насб: Одатан дар қуттиҳои муҳофизатӣ насб карда мешаванд ва ба замин пайваст карда мешаванд.

## Slide 12
Намудҳои трансформаторҳои шиддат (ТШ)
Намудҳои трансформаторҳои шиддат дар расми 12.2. нишон дода шудааст.
Рас. 12.2. Схемаи принсипиалии трансформатори шиддат kasheloff.ru
Дар инҷо: 1. Оиқҳои гузаронанда (проходные изоляторы). 2. Болт барои заминвасл (болт заземления). 3. Сарпушаки равғанпуркунӣ (сливная пробка). 4. Тана (бак корпуса). 5.Ғалтак (обмотка). 7. Дилак (сердечник). 8. Сарпушаки винтӣ (винтовая пробка). 9. Нуқтаи пайвасткунии шиддати баланд (контакт высоковольтного ввода).

## Slide 13
Схемаҳои пайвасти печаҳои трансформаторҳои
шиддат бо реле.
Пайвастшавии дурусти трансформаторҳои шиддат бо релеҳо аҳамияти бузург дорад, зеро хатогӣ метавонад боиси кор накардани системаҳои ҳимоявӣ гардад.
Пайвасти якфазаи трансформатори шиддат бо реле
Истифода мешавад дар шабакаҳои якфаза ё барои андозагирии якфаза дар шабакаи сефаза.
Релеи ҳимоявӣ ба печи дуюмдараҷа тавассути муҳофизати мутавозин ё фарқкунандаи шиддат пайваст карда мешавад.

## Slide 14
Схемаҳои пайвасти печаҳои трансформаторҳои
шиддат бо реле.
Пайвасти се трансформатори якфаза (Схемаи "Y/Y")
Се трансформатори якфаза ба ҳар як фаза пайваст мешаванд.
Печаҳои ибтидоӣ ва дуюмдараҷа ҳарду бо схемаи "Y" пайваст шудаанд.
Аз нуқтаи нейтралии печаҳои дуюмдараҷа хати нейтралӣ бароварда мешавад.
Пурра шиддати байнифазиро таъмин мекунад, барои релеҳои дар асоси шиддат фаъолшуда истифода мешавад.

## Slide 15
Схемаҳои пайвасти печаҳои трансформаторҳои
шиддат бо реле.
Схемаи пайвасти "V"
Барои кам кардани миқдори трансформаторҳо истифода мешавад.
Ду трансформатори якфаза дар ду фаза пайваст мешаванд.
Миқдори маълумот кам мешавад, вале дар ҳолатҳои фавқулодда ва иқтисодӣ истифода мешавад.

## Slide 16
Схемаҳои пайвасти печаҳои трансформаторҳои
шиддат бо реле.
Пайвасти трансформатори якфаза бо шиддати номутавозин
Барои релеҳои ҳимоявии ғайритавозун (релеҳои "U₀") истифода мешавад.
Аз тариқи шиддати нол ва фарқияти шиддат фаъол мешавад.

## Slide 17
Схемаҳои пайвасти печаҳои трансформаторҳои
шиддат бо реле.
Афзалият ва камбудиҳои ТШ.
1.Бехатарӣ барои асбобҳо ва одамон: ТШ шиддати баландро то сатҳи паст коҳиш медиҳанд, ки он барои истифодаи бехатар дар асбобҳои ченкунӣ, релеҳои ҳимоявӣ ва автоматика мувофиқ аст. Ин боиси пешгирии осеб ва сӯхторҳои эҳтимолӣ мешавад.
2. Дақиқии баланд: Трансформаторҳои ченкунӣ махсус барои таъмини дақиқии баланди табдили шиддат истеҳсол мешаванд. Онҳо барои андозагирии параметрҳои шабака дар низомҳои ҳисоббаробаркунӣ ва назорат нақши асосӣ доранд

## Slide 18
Схемаҳои пайвасти печаҳои трансформаторҳои
шиддат бо реле.
3.Ҷудокунӣ (изоляция) байни схемаи ченкунӣ ва схемаи қудратӣ: ТШ ҷудокунии электрикӣ байни шиддати баланд ва схемаи пастшиддатро таъмин мекунанд, ки ин ҷузъи муҳими амният ва дурустии ченкунӣ мебошад.
4.Имконияти истифода бо дастгоҳҳои гуногун: Як ТШ метавонад барои таъмини шиддати коҳишёфта ба якчанд асбоб, аз ҷумла ватметр, волтметр, ҳисобкунак ва релеҳои ҳимоявӣ хизмат кунад. Ин як манбаи ягона барои ченкунии марказонидашуда мебошад.

## Slide 19
Схемаҳои пайвасти печаҳои трансформаторҳои
шиддат бо реле.
Пойдорӣ ва устуворӣ: Трансформаторҳои шиддат одатан сохтори устувор ва мустаҳкам доранд. Онҳо метавонанд дар муҳити сахт ва дарозмуддат бе тағйироти назаррас дар хусусиятҳои худ фаъолият кунанд.
Арзиши пасти хизматрасонӣ: Аз сабаби надоштани қисмҳои ҳаракаткунанда, ТШ нигоҳдории кам талаб мекунад ва боэътимод дар тӯли солҳои зиёд фаъолият менамояд.

## Slide 20
Схемаҳои пайвасти печаҳои трансформаторҳои
шиддат бо реле.
Камбудиҳои ТШ:
Маҳдудияти диапазони кори дақиқ: Дақиқии ченкунии ТШ асосан дар доираи муайяни сарборӣ ва шиддат нигоҳ дошта мешавад. Ҳангоми тағйирёбии боркунӣ ё фосилаи зиёд аз шиддати номиналӣ хатогии ченкунӣ метавонад зиёд шавад.
Мавҷудияти хатоҳои ченкунӣ: Ҳар як ТШ дорои хатоҳои табиӣ мебошад — хатои амплитудӣ ва хатои фаза. Дар барномаҳои дақиқ, ба монанди ҳисоббаробаркунии энергия, ин хатогиҳо бояд ислоҳ карда шаванд.

## Slide 21
3. Ҳаҷм ва вазни калон дар баъзе намудҳо: Трансформаторҳои классикии ТШ (масалан, дар шиддатҳои 110 кВ ва болотар) вазнин ва калонҳаҷм мебошанд. Ин талаботи баланди фазо ва васлкунии мураккабро ба вуҷуд меорад.
4. Эҳтимоли нобудшавии изолятсия: Дар сурати халал ё вайрон шудани изолятсия (аз сабаби куҳнашавӣ, намӣ, шиддати зиёдатӣ), хавфи баромадани таҷҳизот аз кор зиёд мешавад, ки метавонад ба система осеб расонад.
Схемаҳои пайвасти печаҳои трансформаторҳои
шиддат бо реле.

## Slide 22
Схемаҳои пайвасти печаҳои трансформаторҳои
шиддат бо реле.
5. Нигоҳдории муҳити равғанӣ (барои навъҳои равғандор): Дар баъзе навъҳои ТШ равғани изолятсионӣ истифода мешавад, ки метавонад бо мурури замон ифлос шавад, ва ё ба ихроҷи муҳитзистӣ оварда расонад.
6. Маҳдудияти суръати ҷавоб дар ҳолатҳои гузаро: ТШ-ҳои анъанавӣ метавонанд дар шароити гузариши тез (масалан, бархӯрдҳои кӯтоҳ ё хати ноустувор) таъхири ҷавоб ё таҳрифи сигнали шиддатро нишон диҳанд, ки барои системаҳои автоматика ва муҳофизат таъсир мерасонад.

## Slide 23
Схемаҳои пайвасти печаҳои трансформаторҳои
шиддат бо реле.
Васоили ченкунанда, бахусус релеи ченкунандаи шиддат, дар шиддатҳои фазавӣ ва байни фазавӣ, инчунин дар шиддатҳои пайдарпайии сифрӣ ва баръакс пайваст карда мешаванд. Барои гирифтани чунин шиддатҳо трансформатори шиддати якфаза ё сефаза ва филтри пайдарпайии баръакс истифода мешавад. Дар ин ҳолат, печаҳои дуюми трансформаторҳо бо якчанд намуди схема пайваст шуда, иҷрои он дар чунин ҳолатҳо иҷозат дода мешавад:

## Slide 24
Схемаҳои пайвасти печаҳои трансформаторҳои
шиддат бо реле.
дар сурати пайвасти печаи якум ба шиддати фазавӣ, аввалҳои ноқилҳо ба фазаи мувофиқ пайваст шуда, охирҳояшон дар як нуқтаи сарбаст ва бо замин алоқаманд карда мешаванд;
дар сурати пайвасти печаҳои якум ба шиддати байнифазавӣ, аввали он ба фазаи қаблӣ ва охирҳояш – ба фазаҳои оянда сарбаст карда мешаванд.
Пайвасти як трансформатори шиддат дар рас. 12.3, а оварда шудааст.

## Slide 25
Схемаҳои пайвасти печаҳои трансформаторҳои
шиддат бо реле.
Печаи якуми трансформатори шиддат ба шиддати ду фаза пайваст карда мешавад. Ин гуна схема дар ҳолате кабул карда мешавад, ки як шиддати фазавии басанда мавҷуд аст, масалан шиддати UВС.
Схемаи пайвасти секунҷагии нопурраи печаҳои трансформатори шиддат, дар рас. 12.2 б оварда шудааст.

## Slide 26
Схемаҳои пайвасти печаҳои трансформаторҳои
шиддат бо реле.
Рас. 12.3. Схемаи пайвасти трансформаторҳои шиддат бо печаҳои реле. Абдуллоев, Р.Т. Ҳимояи релеии таҷҳизоти электроэнергетикӣ: саҳ. 49.

## Slide 27
Схемаҳои пайвасти печаҳои трансформаторҳои
шиддат бо реле.
Схемаи пайвасти печаи трансформатори шиддат дар намуди ситора (рас. 12.2 в). Печаҳои якуми ду трансформатори шиддати якфаза ба ду фаза пайваст мешаванд. Печаҳои дуюм пайдарпай пайваст мешаванд. Чунин схема имкон медиҳад, ки реле ба шиддати байнифазавӣ (реле KV1 – KV3) ва шиддати фаза нисбат ба нуқтаи нейтралии сунъии системаи байнишиддатӣ пайваст карда шавад.

## Slide 28
Схемаҳои пайвасти печаҳои трансформаторҳои
шиддат бо реле.
Дар охир метавон пайвасткуниро ба воситаи се релее, ки аз печаҳои баробармуқовимат иборатанд, дар намуди схемаи ситора пайваст кард (реле KV4 – KV6). Схемаи пайвасти ду трансформатори шиддат дар намуди секунҷаи кушода бештар маъмул аст. Истифодаи он дар ҳолати зарур будани шиддати фазавӣ нисбат ба замин, номумкин аст.

## Slide 29
Ба мисли схемаи пайвасти печаҳо ба тарзи секунҷаи нопурра ин схема имкон медиҳад, ки релеҳоро ба шиддати байнифазавии дилхоҳ (KV1 – KV3) ва ба шиддати фазаҳо нисбати нуқтаи нейтрали сунъии системаи шиддатҳои байнифазавӣ (релеи KV4 – KV6), инчунин нисбат ба замин, яъне ба шиддатҳои фазавии дилхоҳ (релеи KV7 – KV9) пайваст кунанд.
Схемаҳои пайвасти печаҳои трансформаторҳои
шиддат бо реле.

## Slide 30
Схемаҳои пайвасти печаҳои трансформаторҳои
шиддат бо реле.
Схемаи дидашударо ба воситаи се трансформатори шиддати якфаза ё трансформатори сефазаи панҷ ноқили магнитидошта (панҷмила) иҷро кардан мумкин аст. Истифодаи трансформатори сефазаи се магнитноқил дошта дар айни ҳол бо сабабе, ки ҳангоми расиш ба замин ба воситаи печаи якуми трансформатор ҷараёни калони магнитноккунандаи сифрӣ мегузарад ва ҳарорати трансформатор баланд мешавад, иҷозат дода намешавад.

## Slide 31
Схемаҳои пайвасти печаҳои трансформаторҳои
шиддат бо реле.
Схемаи пайвасти печаи трансформатори шиддат, дар намуди филтри шиддати пайдарпайии сифрӣ дар рас. 12.3, г нишон дода шудааст.
Шиддати пайдарпайии баръаксро аз шиддати фазавӣ ба воситаи филтри шиддат ҷудо кардан мумкин аст. Барои гирифтани шиддати пайдарпайии сифрӣ печаҳои якуми трансформатор бояд ба намуди ситора бо нейтрали заминвасл пайваст карда шаванд.

## Slide 32
Схемаҳои пайвасти печаҳои трансформаторҳои
шиддат бо реле.
Дар ин ҳолат, шиддати KV ба 3U0 ​, ки ба реле таъсир мерасонад, аз ҳисоби фазаҳои боқимондаи секунҷаи кушода ба вуҷуд омада, самти он ба шиддати умумии нул 3U03U_03U0​ мувофиқат мекунад. Дар ҳолати мувозинатнок, яъне набудани нуқсони заминӣ, суммаи вектории шиддатҳои се фаза ба сифр баробар аст ва реле ангезиш намеёбад. Вале ҳангоми ба вуҷуд омадани нуқсони заминӣ (масалан, фазае ба замин бархӯрад), тавозуни векторӣ халалдор шуда, ҷузъи ба вуҷуд меояд.

## Slide 33
Пайвасти секунҷаи кушода чунин имкон медиҳад, ки ин ҷузъи U0 аз фазаҳои боқимонда ҷамъ шуда, дар намуди 3U0​ дар печи реле инъикос ёбад. Бо ин роҳ, реле метавонад ба нуқсони заминӣ бо ҳассосияти баланд вокуниш нишон диҳад. Ин усули пайваст хеле маъмул дар схемаҳои ҳимоявӣ буда, барои муайян кардани нуқсони заминӣ дар системаҳои бо нуқтаи нейтралии изолятсияшуда ё тавассути баландмуқовимат ба замин пайвастшуда истифода мешавад.
Схемаҳои пайвасти печаҳои трансформаторҳои
шиддат бо реле.

## Slide 34
Ҷамъбасти мавзуъ:
Ин се мавзӯъ масъалаҳои муҳими пайваст ва истифодаи трансформаторҳои ҷараёнро дар системаҳои муҳофизатӣ дар бар мегиранд. Нахуст, нақшаи пайвасти трансформаторҳо ҳамчун филтри ҷараёни пайдарпаии сифрӣ имконият медиҳад, ки РК-и замин ба таври дақиқ ошкор карда шавад. Ин ҷараён (I₀) барои муайян кардани расиши якфаза ба замин аҳамияти калон дорад. Дуюм, схемаи пайваст барои ҷудо кардани I₀ дар асоси ҷамъбасти вектории се ҷараён сохта мешавад ва дар системаҳои муҳофизати дифференсиалӣ васеъ истифода мешавад. Дар ҳолати мувозинат будани шабака, I₀ бояд баробар ба сифр бошад ва дар сурати садама аз сифр фарқ мекунад. Сеюм, нақшаи дуфазаи секунҷаи нопурра бо истифодаи танҳо ду трансформатори ҷараён (одатан дар фазаҳои A ва C) тарҳрезӣ мешавад, ки он бо воситаи ҳисобҳо ҷараёни фазаи сеюмро муайян мекунад. Ин схема барои коҳиши хароҷот, оддӣ кардани сохт ва нигоҳдории таҷҳизот мувофиқ аст, вале метавонад баъзе маҳдудиятҳои дақиқӣ дошта бошад. Умуман, ин мавзуъҳо ба тарҳрезии схемаи самарабахши муҳофизати шабакаҳои барқӣ равона шудаанд ва барои устуворӣ ва бехатарии кори система аҳамияти калон доранд.

## Slide 35
Адабиёт
Абдуллоев, Р.Т. Ҳимояи релеии таҷҳизоти электроэнергетикӣ: воситаи таълим / Р.Т. Абдуллоев, Д.Д. Давлатшоев, Б.Т. Абдуллоев, Н.Х. Табаров. – Душанбе: Промэкспо, 2018. – 333 с.
Раҷабов, П., Д. Давлатшоев, У. Хоҷаева, и М. Каримов. Луғати истилоҳи соҳаи энергетика (русӣ-тоҷикӣ). Душанбе: Комбинати полиграфии Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2004.
Гельфанд, Я. С. Релейная защита распределительных сетей. 2-ю издания, перераб. ва иловашуд. М.: Энергоатомиздат, 1987.

## Slide 36
ТАШАККУР!