## Slide 1
COURSE: Electrical Safety for Electrical Engineers.
Abdulloev Bakhtiyor Tolibjonovich
Week 8. Protective Neutral Bonding
Institute of energy of Tajikistan

## Slide 2
Абдуллоев Бахтиёр Толибҷонович
Донишкадаи энергетикии Тоҷикистон
Ҳафтаи 8: Системаи функсионалии заминвасл
Курс: Бехатарии электрикӣ барои муҳандис барқчиён

## Slide 3
1.Муқаддима
Системаи функсионалии заминвасл
Принсипи кори нейтралкунии муҳофизатӣ (зануление)
Заминваслкунии такрории ноқили муҳофизатии сифрӣ
Хомушкунии муҳофизатӣ (защитное отключение)
2. Хулосаи лексия
Нақшаи лексия

## Slide 4: Системаи функсионалии заминвасл
Муҳофизати нейтралӣ (зануление) — ин мафҳумест, ки ба чораҳои таъмини бехатарии барқӣ дар дастгоҳҳои барқӣ алоқаманд мебошад. Он ба усулҳои ҳифз аз осеб дидани инсон аз ҷараёни барқ ҳангоми тамоси ғайримустақим бо қисмҳои ҷараёнгузари дастгоҳҳои барқӣ тааллуқ дорад. Ин усул тавассути пайваст намудани қисмҳои металлии ғайриҷараёнбари таҷҳизот ба нейтрали сахт заминваслшуда амалӣ мегардад, ки дар ҳолати вайроншавии изолятсия боиси ба вуҷуд омадани ҷараёни расиши кутоҳ шуда, дастгоҳҳои муҳофизатиро ба кор медарорад.

## Slide 5: Системаи функсионалии заминвасл
Дар натиҷа, таъминоти барқ фавран қатъ гардида, хатари зарбаи барқ ба инсон ба таври назаррас кам карда мешавад.
Расми 1. а-схема бе заминваслкунии иловагӣ (такрорӣ), қисми б-схема бо заминваслкунии такрорӣ, ки бехатариро зиёд мекунад.

## Slide 6: Системаи функсионалии заминвасл
Нейтрали шабакаи барқӣ — маҷмӯи нуқтаҳои нейтралии печҳои трансформатор (потенсиали сифрии печҳое, ки ба шакли «ситора» пайваст шудаанд) ва ноқилҳое, ки онҳоро бо ҳам мепайванданд.
Заминваслкунии муҳофизатӣ — пайвасткунии барқии мақсадноки қисмҳои металлии ғайриҷараёнбари таҷҳизот бо замин ё муодили он мебошад, ки метавонанд дар натиҷаи расиш ба корпус, таъсири индуктивии қисмҳои ҳамсояи ҷараёнгузар, интиқоли потенсиал, разряди барқ (раъду барқ) ва ғайра зери шиддат қарор гиранд.

## Slide 7: Системаи функсионалии заминвасл
Таъриф:
Қисмҳое, ки ҷараёни барқ аз онҳо мегузарад.
Мисолҳо:
Ноқилу кабелҳо
Тахтасимҳо (шины)
Калидҳо (контакты)
Печҳои (обмотка) муҳаррик ва трансформатор
Қисмҳои дохилии автомат ва дастгоҳҳо

## Slide 8: Системаи функсионалии заминвасл
Расми 2. Аз муаллиф: бо истифода аз зеҳни сунъи (AI) сохта шудааст.

## Slide 9: Системаи функсионалии заминвасл
Расми 3. Аз муаллиф: бо истифода аз зеҳни сунъи (AI) сохта шудааст.

## Slide 10: Системаи функсионалии заминвасл
Нейтралкунӣ (зануление) — пайвасткунии барқии мақсадноки қисмҳои кушодаи гузаронандаи таҷҳизоти барқӣ бо нуқтаи нейтралии сахт заминваслшудаи генератор ё трансформатор дар шабакаҳои ҷараёни сефаза, бо баромади сахт заминваслшудаи манбаи ҷараёни якфаза ё бо нуқтаи заминваслшудаи манбаъ дар шабакаҳои ҷараёни доимӣ мебошад, ки бо мақсади таъмини бехатарии барқӣ иҷро карда мешавад.

## Slide 11
Ҳангоми расиши ноқили фаза ба танаи нейтралшудаи қабулкунандаи барқ, занҷири ҷараёни расиши кутоҳи якфаза (пайвастшавӣ байни ноқили фаза ва ноқили муҳофизатии сифрӣ) ба вуҷуд меояд. Ҷараёни расиши кутоҳ боиси фаъол шудани муҳофизати максималии ҷараён гардида, дар натиҷа дастгоҳи осебдида аз шабакаи барқ ҷудо карда мешавад. Пеш аз фаъол шудани муҳофизат, шиддати танаи осебдида нисбат ба замин паст мешавад, Слайди дигар-
Принсипи кори нейтралкунии муҳофизатӣ (зануление)

## Slide 12
ки ин аз ҳисоби таъсири муҳофизатии заминваслкунии такрории ноқили муҳофизатии сифрӣ ва аз нав тақсим шудани шиддатҳо дар шабака ҳангоми ҷараёни расиши кутоҳ ба амал меояд.
Системаи TN — ин системаест, ки дар он нейтрали манбаи таъминоти барқ сахт заминваслшуда мебошад ва қисмҳои кушодаи гузаронандаи таҷҳизоти барқӣ тавассути ноқилҳои муҳофизатии сифрӣ ба ҳамин нейтрали заминваслшуда пайваст карда мешаванд.
Принсипи кори нейтралкунии муҳофизатӣ (зануление)

## Slide 13
Принсипи кори нейтралкунии муҳофизатӣ (зануление)
Расми 4. Аз муаллиф: бо истифода аз зеҳни сунъи (AI) сохта шудааст.

## Slide 14
Системаи IT — ин системаест, ки дар он нейтрали манбаи таъминоти барқ аз замин ҷудо (оиқшуда) мебошад ё тавассути дастгоҳҳо бо муқовимати калон ба замин пайваст карда шудааст, дар ҳоле ки қисмҳои кушодаи гузаронандаи таҷҳизоти барқӣ мустақиман заминвасл карда мешаванд.
Барои баланд бардоштани сатҳи бехатарии барқӣ метавон аз чораҳои иловагӣ истифода бурд:
Принсипи кори нейтралкунии муҳофизатӣ (зануление)

## Slide 15
Дастгоҳҳои хомӯшкунии муҳофизатӣ (УЗО) — қатъи автоматии таҷҳизоти барқиро ҳангоми пайдо шудани хатари зарбаи барқ таъмин мекунанд;
Баробаркунии потенсиалҳо — дар ҳолатҳое истифода мешавад, ки бехатарӣ аз шиддати ламс ва қадам танҳо бо заминваслкунӣ ва нейтралкунӣ таъмин карда намешавад;
Изолятсияи қисмҳои зери шиддат — яке аз чораҳои маъмул ва самараноки таъмини бехатарии барқӣ мебошад.
Принсипи кори нейтралкунии муҳофизатӣ (зануление)

## Slide 16
Ҳангоми тарҳрезӣ ва истифодаи дастгоҳҳои барқӣ ба назар гирифтани талаботи ҳуҷҷатҳои меъёрӣ (масалан, ПУЭ — Қоидаҳои сохти дастгоҳҳои барқӣ, ГОСТ-ҳо) хеле муҳим аст, зеро онҳо талаботро нисбат ба заминваслкунӣ, ноқилҳои муҳофизатӣ ва дигар чораҳои таъмини бехатарии барқӣ танзим менамоянд. Барои пайваст намудани қисмҳои кушодаи гузаронандаи қабулкунандаи барқ бо нуқтаи нейтралии сахт заминваслшудаи манбаъ, ноқили муҳофизатии сифрӣ истифода бурда мешавад.
Принсипи кори нейтралкунии муҳофизатӣ (зануление)

## Slide 17
Ноқили муҳофизатии сифрӣ (PE — ноқил дар системаи TN–S) — ин ноқилест, ки қисмҳои нейтралшавандаро (қисмҳои кушодаи гузаронанда)-ро бо нуқтаи нейтралии сахт заминваслшудаи манбаи ҷараёни сефаза, ё бо баромади заминваслшудаи манбаи ҷараёни якфаза, ё бо нуқтаи миёнаи заминваслшудаи манбаъ дар шабакаҳои ҷараёни доимӣ пайваст мекунад. Нейтралкунӣ (зануление) барои таъмин намудани ҳифз аз зарбаи барқ ҳангоми тамоси ғайримустақим зарур мебошад, зеро он шиддати Слайди дигар-
Принсипи кори нейтралкунии муҳофизатӣ (зануление)
Монахов, А. Ф. Тадбирҳои бехатарии электрикӣ дар иншооти электрикӣ: китоби дарсӣ барои курсҳои такмили ихтисос ва донишҷӯёни ихтисоси муҳандисии электрикӣ. 2008.

## Slide 18
корпусро нисбат ба замин паст намуда, инчунин ҷудошавии зудтари дастгоҳи барқиро аз шабака таъмин мекунад. Нейтралкунии муҳофизатӣ — ин пайвасткунии мақсадноки қисмҳои кушодаи гузаронандаи таҷҳизоти барқӣ бо нейтрали сахт заминваслшудаи трансформатор ё генератор мебошад, ки бо мақсади таъмини бехатарии барқӣ иҷро карда мешавад. Нейтралкунӣ яке аз чораҳои асосии муҳофизат аз расиш ба корпус дар шабакаҳои барқии то 1000 В бо нейтрали сахт заминваслшуда ба ҳисоб меравад.
Принсипи кори нейтралкунии муҳофизатӣ (зануление)

## Slide 19
Принсипи кори нейтралкунии муҳофизатӣ (зануление)
Принсипи кори нейтралкунӣ дар он аст, ки ҳангоми расиш ба корпус, ин ҳолат ба расиши кутоҳи фаза тавассути корпус ва ноқили сифрӣ табдил меёбад, ки дар натиҷа дастгоҳҳои муҳофизатӣ фаъол шуда, таҷҳизотро аз шабака ҷудо мекунанд.
Расми 5. Нақшаи нейтралкунӣ (зануление)Аз муаллиф: бо истифода аз зеҳни сунъи (AI) сохта шудааст.

## Slide 20
Принсипи кори нейтралкунии муҳофизатӣ (зануление)
Ҷараёни расиши кутоҳ боиси фаъол шудани дастгоҳҳои муҳофизатӣ гардида, дар натиҷа дастгоҳи осебдида аз шабака ҷудо карда мешавад. Барои муҳофизат аз расиши кутоҳҳо худкорҳои (худкорҳои) барқӣ ва муҳофизакҳои гудозанда истифода бурда мешаванд. Ҳангоми расиш ба танаи нейтралшуда, ҷараёни расиши кутоҳ аз қисмҳои зерин мегузарад: печҳои трансформатор, ноқили фаза ва ноқили сифрӣ; бинобар ин, ҷараёни расиш бо формулаи зерин муаян карда мешавад:
(1)

## Slide 21
Агар муқовимати занҷир Zт/3+Zф+ZPEN=0,2 Ом бошад (дар шабакаҳои 380/220 В одатан камтар аст), пас ҷараёни расиши кутоҳ чунин ҳисоб карда мешавад:
(2)
Принсипи кори нейтралкунии муҳофизатӣ (зануление)
Яъне, ҷараёни расиши кутоҳ тақрибан 1100 А-ро ташкил медиҳад, ки барои сари вақт фаъол шудани дастгоҳҳои муҳофизатӣ (худкорҳо ё муҳофизакҳо) кофӣ мебошад. Ҳангоми чунин ҷараён, муҳофизат ҳатман фаъол мегардад (муҳофизат — муҳофизакҳо, шарт: Iк≥3Iпл.в.​; Iпл.в.≈40–250 А).

## Slide 22
Шиддат дар корпус нисбат ба замин Uз​, мисли тамоми қитъаи пас аз нуқтаи «б», бо ифодаи Uз=Uк=Iк⋅ZPEN​ муайян карда мешавад, ки дар он ZPEN​ — муқовимати умумии ноқили муҳофизатии сифрӣ (НЗП) дар қитъаи «а–б» мебошад. Дар қитъаи «а–б» шиддати НЗП Uз ба таври хаттӣ аз 0 то Uк​ тағйир меёбад. Шиддати нуқтаи нейтралии «а»-и манбаъ нисбат ба замин дар ин ҳолат ба сифр баробар аст (U0=0).
Принсипи кори нейтралкунии муҳофизатӣ (зануление)

## Slide 23
Яке аз унсурҳои муҳими системаи нейтралкунӣ (зануление) заминваслкунии такрории ноқили муҳофизатии сифрӣ мебошад, ки тавассути муқовимати Rп​ амалӣ карда мешавад (расми 3).
Заминваслкунии такрории ноқили муҳофизатии сифрӣ
Расми 6. Заминваслкунии такрории ноқили муҳофизатии сифрӣ (НЗП)
Аз муаллиф: бо истифода аз зеҳни сунъи (AI) сохта шудааст.

## Slide 24
Заминваслкунии такрории ноқили муҳофизатии сифрӣ
Заминваслкунии такрории ноқили муҳофизатии сифрӣ ба вақти хомӯшшавии дастгоҳи барқӣ аз шабака амалан таъсири назаррас намерасонад. Аммо ҳангоми истифодаи системаҳои нейтралкунӣ метавонанд ҳолатҳое ба вуҷуд оянд, ки дар онҳо заминваслкунии такрорӣ зарур мегардад, масалан ҳангоми шудани ноқили муҳофизатии сифрӣ (НЗП). Дар чунин ҳолат, ҳангоми мавҷуд будани заминваслкунии такрорӣ, ғайр аз ҷараёни расиши кутоҳ Iк​, инчунин ҷараёни Iз​ дар замин ҷорӣ мегардад, Слайди дигар-

## Slide 25
Заминваслкунии такрории ноқили муҳофизатии сифрӣ
ки занҷири он тавассути муқовиматҳои R0​ ва Rп​ (муқовиматҳои заминваслкунии такрории НЗП) ташкил мешавад. Дар ин сурат, ифода барои ҷараёни Iз​ чунин навишта мешавад:
(3)
ва дар ин ҳолат шиддати расиш Uз​ то чунин қимат кам мешавад:
(4)

## Slide 26
Заминваслкунии такрории ноқили муҳофизатии сифрӣ
Шиддат байни нейтрали манбаи ҷараён ва замин U0​ ба чунин қимат баробар мешавад:
(5)
Дар ҳолати шудани ноқили муҳофизатии сифрӣ (НЗП) пеш аз дастгоҳ ва дар сурати набудани заминваслкунии такрорӣ, шиддати расиш ба корпус ба шиддати фаза баробар мешавад: Uз=Uф​.

## Slide 27
Дар ҳолати мавҷуд будани заминваслкунии такрории НЗП, шиддати расиш ба корпус кам шуда, ба арзиши бехатартар поён мерасад.
(6)
Ба заминваслкунии такрорӣ ноқилҳои кории сифрии хатҳои ҳавоӣ дучор мешаванд, ки ҳамзамон ҳамчун ноқили муҳофизатии сифрӣ (НЗП) истифода мегарданд.
Заминваслкунии такрории ноқили муҳофизатии сифрӣ

## Slide 28
Мувофиқи талаботи ПУЭ, заминваслкунии такрорӣ дар охири хатҳо (ё шохаҳо) бо дарозии зиёда аз 200 м, инчунин дар нуқтаҳои воридшавӣ ба биноҳо, ки таҷҳизоти онҳо бояд нейтрал карда шавад, иҷро карда мешавад. Эътимоднокии нейтралкунӣ асосан аз эътимоднокии ноқили муҳофизатии сифрӣ вобаста аст. Аз ин сабаб, НЗП бояд бо эҳтиёт насб карда шавад, то ки эҳтимоли шудани он пешгирӣ гардад; дар НЗП насби выключателҳо, муҳофизакҳо ва дигар дастгоҳҳое, ки метавонанд тамомияти онро халалдор кунанд, қатъиян манъ аст.
Овчаренко А.Г., Раско С.Л. Бехатарии барқ ​​ҳангоми истифодаи иншооти электрикӣ. Дастури таълимӣ. Донишгоҳи техникии давлатии Олтой BTI, Бийск, 2008. - 111 саҳифа.
Заминваслкунии такрории ноқили муҳофизатии сифрӣ

## Slide 29
Заминваслкунии такрории ноқили муҳофизатии сифрӣ
Пайвасти НЗП байни худ бояд тамоси боэътимод дошта бошад ва одатан бо кафшер иҷро карда мешавад. Пайваст намудани ноқилҳои муҳофизатии сифрӣ ба қисмҳои таҷҳизоте, ки бояд нейтрал карда шаванд, бо кафшер ё пайвасти болтӣ амалӣ мегардад ва бояд барои санҷиш дастрас бошад. НЗП-и кушода бояд бо ранги фарқкунанда ишора карда шавад (заминаи сабз бо хатҳои зард).

## Slide 30
Муҳофизати хомӯшкунӣ — ин як намуди муҳофизати зудтаъсир мебошад, ки хомӯшшавии автоматии дастгоҳи барқиро ҳангоми пайдо шудани хатари зарбаи барқ таъмин мекунад. Чунин хатар метавонад, масалан, ҳангоми расиши фаза ба корпус, паст шудани муқовимати изолятсия аз меъёри муайян ё ҳангоми тамоси мустақими инсон бо қисми зери шиддат ба вуҷуд ояд. Дар ҳамаи ин ҳолатҳо хатар аз шиддати ламс вобаста аст Uпр​, ки бо ифодаи Uпр=Ih⋅Rh​ муайян мешавад, ки дар он Rh​ — муқовимати бадани инсон мебошад.
Хомушкунии муҳофизатӣ (защитное отключение)

## Slide 31
Агар Uпр​ (ё ҷараёни Ih​) аз қимати иҷозатдодашуда зиёд гардад, хавфи зарар дидани инсон ба вуҷуд меояд. Аз ин рӯ, таъмини бехатарии барқӣ бо роҳи маҳдуд намудани вақти таъсири ҷараёни хатарнок амалӣ мегардад, яъне бо зуд канда шудани занҷири ҷараён аз бадани инсон. Ин намуди муҳофизат тавассути дастгоҳи махсус — дастгоҳи хомӯшкунии муҳофизатӣ (УЗО) иҷро карда мешавад.
Хомушкунии муҳофизатӣ (защитное отключение)

## Slide 32
Соҳаи истифодаи дастгоҳҳои хомӯшкунии муҳофизатӣ (УЗО) амалан маҳдуд нест, аммо бештар дар шабакаҳои барқии то 1000 В бо нейтрали заминваслшуда ё оиқшуда истифода мешаванд. Принсипи кори УЗО дар он аст, ки он пайваста сигнали воридшавандаро назорат карда, онро бо қимати пешакӣ муайяншуда (уставка) муқоиса мекунад. Агар сигнал аз ин қимат зиёд шавад, дастгоҳ фаъол гардида, таҷҳизоти муҳофизатшавандаро аз шабака ҷудо менамояд.
Хомушкунии муҳофизатӣ (защитное отключение)

## Slide 33
Ҳамчун сигналҳои воридшаванда параметрҳои гуногуни шабакаи барқ истифода мешаванд, ки ҳангоми ба занҷири барқ дохил шудани инсон тағйир ёфта, дар бораи хатари зарбаи барқ маълумот медиҳанд.
Аз рӯи намуди сигнали воридшаванда, УЗО ба гурӯҳҳои зерин ҷудо мешаванд:
ба шиддати корпус нисбат ба замин ҳискунанда;
ба ҷараёни расиш ба замин ҳискунанда;
ба ҷараёни пайдарпаии сифрӣ ҳискунанда;
Хомушкунии муҳофизатӣ (защитное отключение)

## Slide 34
ба ҷараёни оперативӣ ҳискунанда;
ба ҷараёне, ки ба ҷараёни кории таҷҳизот илова мешавад;
ба сигнали якҷоя (комбинатсионӣ), ки якчанд параметрҳоро дар бар мегирад.
Хомушкунии муҳофизатӣ (защитное отключение)

## Slide 35
Дар лексия масъалаҳои асосии бехатарии барқӣ, аз ҷумла заминваслкунӣ, нейтралкунӣ (зануление) ва муҳофизати хомӯшкунӣ баррасӣ гардиданд . Нишон дода шуд, ки нейтралкунӣ яке аз усулҳои муҳими ҳифзи инсон аз зарбаи барқ буда, тавассути ба вуҷуд овардани кӯтоҳпайваст ва фаъол кардани дастгоҳҳои муҳофизатӣ амал мекунад. Ҳамчунин, аҳамияти заминваслкунии такрорӣ барои баланд бардоштани бехатарӣ ва кам кардани шиддати хатарнок таъкид гардид. Дар баробари ин, дастгоҳҳои хомӯшкунии муҳофизатӣ (УЗО) ҳамчун воситаи иловагии муҳофизат баррасӣ шуда, принсипи кори онҳо, параметрҳо ва талаботи асосиашон шарҳ дода шуданд. Дар маҷмӯъ, риояи талаботи техникӣ ва истифодаи дурусти ҳамаи ин чораҳо кафолати бехатарии системаҳои барқӣ мебошад. Инчунин дар лексия системаҳои заминваслкунии нейтрал, аз ҷумла TN ва IT, тавсиф карда шуданд. Нақши ноқили муҳофизатии сифрӣ (PE) дар таъмини бехатарии таҷҳизот ва инсон шарҳ дода шуд. Қайд гардид, ки эътимоднокии система аз дуруст насб ва пайвасткунии ноқилҳо вобаста аст.
Хулосаи лексия

## Slide 36
Шкрабак, В. С., и А. В. Луковников. Бехатарии ҳаёт дар истеҳсолоти кишоварзӣ. Москва: КолосС, 2004.
Абдуллозода, Р. Т., и Б. Т. Абдуллоев. Асосҳои бехатарии электрикӣ: дастури методӣ барои машғулиятҳои озмоишӣ. Қисми 1. Душанбе: ДТТ ба номи академик М. С. Осимӣ, 2021.
Абдуллозода, Р. Т., Д. Д. Давлатшоев, Ш. С. Саъдуллозода, Ҷ. Б. Раҳимов, И. Т. Абдуллоев, А. И. Сидоров, И. С. Окраинская, и Н. В. Глотова. Асосҳои бехатарии электрикӣ: тарҷума аз забони русӣ. Душанбе: ҶДММ «Истиқлол-2019», 2019.
Овчаренко, А. Г., и С. Л. Раско. Бехатарии барқ ҳангоми истифодаи иншооти электрикӣ: дастури таълимӣ. Бийск: Алтайский государственный технический университет (БТИ), 2008.
Монахов, А. Ф. Тадбирҳои бехатарии электрикӣ дар иншооти электрикӣ: китоби дарсӣ барои курсҳои такмили ихтисос ва донишҷӯёни ихтисоси муҳандисии электрикӣ. 2008.
Адабиёт

## Slide 37
ТАШАККУР!